Заградительный огонь

ЗОМ-48LED >10cd, 30-235V AC/DC, IP54.

ТУ 3461-001-69016606-2010

Назначения прибора:

Заградительные огни (светильники сигнальные) ЗОМ-48LED >10cd ТУ 3461-001-69016606-2010, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность для передвижения воздушного транспорта (крановые установки, высотные сооружения и дома, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты, аэродромы).

Технические характеристики:

Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности тип А, установленных на неподвижных объектах.

- Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150;

- Группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1;

- Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254;

- Огни устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);

- Светофильтр: прозрачный, красный;

- Материал корпуса: поликарбонат;

- Масса: не более 0,5 кг.

Электрические характеристики:

- Входное напряжение питания любой полярности, Uвх.: 30-235V, AC/DC.

- Входной ток любой полярности, Iвх. (мА): 140…45;

- Постоянный ток через светодиод Iсв., не менее (мА): 20;

- Максимальная потребляемая мощность, не более (Вт): 6;

- Максимальное коммутируемое напряжение контактами «Kontr», (В): 350;

- Максимальное коммутируемый ток контактами «Kontr», (мА): 90.

Светотехническая характеристика:

- Источник света – устройство светодиодное полупроводниковое.

- Количество светодиодов: 48 шт. по 12 кд, угол 60°;

- Средний срок службы светодиодного устройства: 80 000 часов.

- Излучение: всенаправленное, цвет-красный;

- Угол рассеивания: нормированное значение 10°, фактическое 32°;

- Сила света в направлении +6°: 11.5 кд;

- Сила света в направлении +10°: 11 кд;

- Сила света в направлении -6°: 11.5 кд;

- Средняя сила света в направлениях -50° + 50°: 10.2 кд;

Преимущества конструкции:

- Широкий диапазон напряжения питания позволяет коммутировать заградительные огни «ЗОМ-48LED» с источниками питания как переменного, так и постоянного тока напряжением 30-220В, при этом не требуется соблюдение полярности.

- Встроенная система мониторинга состояния, позволяет дистанционно контролировать работоспособность, как всего комплекса заградительных огней, так  и каждого отдельного светильника.

- Система мониторинга состояния содержит гальванически-развязанные, нормально-замкнутые контакты, что позволяет с лёгкостью интегрировать её в любую структуру дистанционного мониторинга.

Ни один из представленных на рынке Российской Федерации светодиодных источников света, применяемых в заградительных огнях, не обладает всем перечнем преимуществ реализованных в ЗОМ-48LED

Комплектность:

- Заградительный огонь  ЗОМ (корпус светоарматуры)         1 шт.

- Стационарный светодиодный модуль	                                   1 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации         1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Светильники ЗОМ крепятся при помощи держателя (штанги) на крышах зданий, столбах, мачтах и т. д. При смене лампы необходимо верхнюю часть огня отвернуть от его основания и проследить за тем, чтобы при сборке прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники ЗОМ упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня ЗОМ запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с боле низким показателем силы света;

- Производить любые работы с заградительными огнями ЗОМ при включённом напряжении;

- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.

При монтаже и эксплуатации заградительного огня ЗОМ необходимо руководствоваться  правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней ЗОМ ранее гарантийного срока.

Адрес предприятия-производителя:

РФ, 117587, г. Москва,

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, корпус 9

ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР»

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет!

Скачать техническое описание >>>