Заградительный огонь

ЗОМ-75Вт >10cd, 220V, IP54.

ТУ 3461-001-69016606-2010

Назначения прибора:

Заградительные огни (светильники сигнальные) ЗОМ-75Вт >10cd ТУ 3461-001-69016606-2010, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность для передвижения воздушного транспорта (крановые установки, высотные сооружения и дома, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты, аэродромы).

Технические характеристики:

- Климатическое исполнение: УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150;

- Группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1;

- Степень защиты: IP54, по ГОСТ 14254;

- Огни устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);

- Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;

- Потребляемая мощность: 75W;

- Светофильтр: прозрачный, красный;

- Материал корпуса: поликарбонат;

- Масса: не более 2 кг.

Светотехническая характеристика:

- Источник света – лампа накаливания 75W.

- Средний срок службы лампы: 2000 часов.

- Режим работы: непрерывный;

- Излучение: всенаправленное, цвет-красный.

- Угол рассеивания: нормированное значение 10°, фактическое 62°;

- Сила света в направлении +6°: 23 кд;

- Сила света в направлении +10°: 24 кд;

- Сила света в направлении -6°: 22 кд;

- Средняя сила света в направлениях -50° + 50°: 20 кд;

Устойчив к воздействию внешней среды при температуре воздуха – от -50°С до +50°С, относительная влажность 100% при температуре  +25°С. Средний срок службы 10 лет.

Комплектность:

- Заградительный огонь ЗОМ (корпус светоарматуры)              1 шт.

- Лампа 75W. Цоколь Е27                                                             1 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации             1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Светильники ЗОМ крепятся при помощи держателя (штанги) на крышах зданий, столбах, мачтах и т. д. При смене лампы необходимо верхнюю часть огня отвернуть от его основания и проследить за тем, чтобы при сборке прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники ЗОМ упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня ЗОМ запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с боле низким показателем силы света;

- Производить любые работы с заградительными огнями ЗОМ при включённом напряжении;

- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.

При монтаже и эксплуатации заградительного огня ЗОМ необходимо руководствоваться  правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней ЗОМ ранее гарантийного срока.

Адрес предприятия-производителя:

РФ, 117587, г. Москва,

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, корпус 9

ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР»

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 10 лет!

Скачать техническое описание >>>